## Sheet1
甘肃玉门抽水蓄能电站
项 目 | 单位 | 方案A2
装机容量 | MW | 300MW×4
水 库 |  | 上库 | 下库
正常蓄水位 | m | 2807 | 2374.5
相应库容 | 万m3 | 893.7 | 888
死水位 | m | 2780 | 2345
死库容 | 万m3 | 51.737 | 45.7331
调节库容 | 万m3 | 841.963 | 842.2669
消落深度 | m | 27 | 29.5
最大毛水头 | m | 462
最小毛水头 | m | 405.5
最大净水头 | m | 459.2578
最小净水头 | m | 395.8589
额定水头 | m | 420
最大扬程 | m | 466.5723
最小扬程 | m | 411.5543
最大扬程/最小净水头 | / | 1.1786
平均毛水头 | m | 433.75
满发小时数 | h | 6.2
机组参数
机组台数 | 台 | 4
额定转速 | r/min | 428.6
转轮直径D1 | m | 4.2
水轮机额定出力 | MW | 306.1
吸出高度Hs | m | -70
安装高程 | m | 2275