## 水轮机基本参数
项目 | 值 | 备注
转轮直径(m) | 4.2
额定水头(m) | 420
水轮机额定出力(MW) | 306.1
额定流量(m3/s) | 74.44
额定转速(rpm) | 428.6
吸出高度(m) | -70
安装高程(m) | 2275
最小水头(m) | 395.86 | 最小毛水头

## 1#机 沿程水头损失及Tw
管道分段号 | 文档中部位 | 文档中管道长度(m) | 计算用管道长度(m) | 管道类型 | 平均管道糙率 | 最大管道糙率 | 最小管道糙率 | 管道流量(m3) | 管道首断面面积(m2) | 管道首断面流速(m/s) | 管道首断面（当量）直径(m) | 管道首断面中心点高程(m) | 管道末断面面积(m2) | 管道末断面流速(m/s) | 管道末断面（当量）直径(m) | 管道末断面中心点高程(m) | 管道平均流速(m/s) | 当量面积(m) | 当量水力半径(m) | 管段（图纸）总长(m) | 管道长度/当量面积(1/m) | 管段当量面积(m2) | 管段当量直径(m) | 管段平均流速(m/s) | 管段当量水力半径(m) | 平均沿程水头损失(m) | 最大沿程水头损失(m) | 最小沿程水头损失(m) | 求和总沿程水头损失(m) | 当量总沿程水头损失(m) | Tw(s) | 求和总Tw(s) | 当量总Tw(s) | 按调压室分段 | 分段Tw(s) | 分段长度(m) | 分段当量面积(m2) | 分段平均流速(m/s) | 分段平均总水头损失(m) | 分段平均水头损失系数 | 分段最大总水头损失(m) | 分段最大水头损失系数 | 分段最小总水头损失(m) | 分段最小水头损失系数
L1上库进出水口至上库启闭机房中心线 | 拦污栅 | 8.11 | 8.11 | 明渠 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 349.7 | 0.42574 | 21.101 |  | 349.7 | 0.42574 | 21.101 |  | 0.42574 | 349.7 | 5.2752 | 140.075 | 0.023191 | 65.2245 | 9.113 | 2.2826 | 2.2782 | 3.1374e-05 | 4.0978e-05 | 2.305e-05 | 0.075093 | 0.047716 | 0.0007569 | 0.070091 | 0.070091 | 上游调压室前 | 2.9351 | 2870.109 | 30.153 | 4.9375 | 7.8623 | 0.32251 | 9.4259 | 0.38665 | 6.4519 | 0.26465
| 矩形渐缩段 | 42.85 | 42.85 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 349.7 | 0.42574 | 21.101 |  | 51.84 | 2.8719 | 8.1243 |  | 1.6488 | 200.77 | 3.9971 |  | 0.21343 |  |  |  |  | 0.00072804 | 0.00095091 | 0.00053489 |  |  | 0.0069657
| 矩形变城门洞段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 51.84 | 2.8719 | 8.1243 |  | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 3.0445 | 49.0588 | 1.9758 |  | 0.2446 |  |  |  |  | 0.0087365 | 0.011411 | 0.0064187 |  |  | 0.0079832
| 城门洞直线段至闸门井 | 77.115 | 77.115 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 3.2171 | 46.2775 | 1.919 |  | 1.6664 |  |  |  |  | 0.065598 | 0.085678 | 0.048194 |  |  | 0.054386
L2 上库启闭机房中心线至引上游调压室 | 直线段 | 9 | 9 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 3.2171 | 46.2775 | 1.919 | 1342.803 | 0.19448 | 40.7712 | 7.205 | 3.6516 | 1.8012 | 0.0076558 | 0.0099994 | 0.0056247 | 1.6018 | 1.6013 | 0.0063473 | 1.0749 | 1.0749
| 渐变段（城门洞变圆） | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 46.2775 | 3.2171 | 7.6761 |  | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 3.4369 | 43.4963 | 1.8605 |  | 0.27589 |  |  |  |  | 0.012042 | 0.015729 | 0.0088474 |  |  | 0.0090042
| 直线段 | 1321.803 | 1321.803 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 3.6566 | 40.715 | 1.8 |  | 32.4647 |  |  |  |  | 1.5821 | 2.0664 | 1.1623 |  |  | 1.0596
L3 上游调压室至竖井段起点 | 直线段 | 20 | 20 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 3.6566 | 40.715 | 1.8 | 32 | 0.49122 | 39.4317 | 7.0856 | 3.7756 | 1.7714 | 0.023938 | 0.031266 | 0.017587 | 0.04187 | 0.041716 | 0.016032 | 0.026486 | 0.026486
| 减缩段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 148.88 | 40.715 | 3.6566 | 7.2 |  | 34.2119 | 4.3517 | 6.6 |  | 4.0042 | 37.4635 | 1.7266 |  | 0.32031 |  |  |  |  | 0.017932 | 0.023421 | 0.013175 |  |  | 0.010454
L4 竖井段起点至竖井段末 | 直线段 | 390.157 | 390.157 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 148.88 | 34.2119 | 4.3517 | 6.6 |  | 34.2119 | 4.3517 | 6.6 |  | 4.3517 | 34.2119 | 1.65 | 390.157 | 11.4041 | 34.2119 | 6.6 | 4.3517 | 1.65 | 0.54568 | 0.64042 | 0.45853 | 0.54568 | 0.54568 | 0.3722 | 0.3722 | 0.3722
L5竖井段末至引水岔点 | 渐变段 | 12 | 12 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 148.88 | 34.2119 | 4.3517 | 6.6 |  | 23.7583 | 6.2664 | 5.5 |  | 5.3091 | 28.9851 | 1.5187 | 890.171 | 0.41401 | 23.8162 | 5.5067 | 6.2512 | 1.3767 | 0.026115 | 0.030649 | 0.021944 | 3.2738 | 3.2708 | 0.013512 | 1.2199 | 1.2199
| 大直管段 | 878.171 | 878.171 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 148.88 | 23.7583 | 6.2664 | 5.5 |  | 23.7583 | 6.2664 | 5.5 |  | 6.2664 | 23.7583 | 1.375 |  | 36.9627 |  |  |  |  | 3.2477 | 3.8116 | 2.729 |  |  | 1.2064
L6引水岔管至渐变段末 | 减缩段前 | 48.521 | 48.521 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 9.0792 | 8.199 | 3.4 |  | 9.0792 | 8.199 | 3.4 |  | 8.199 | 9.0792 | 0.85 | 57.521 | 5.3442 | 8.6272 | 3.3143 | 8.6285 | 0.82857 | 0.58333 | 0.68461 | 0.49016 | 0.81708 | 0.79243 | 0.08721 | 0.1088 | 0.1088
| 减缩段 | 9 | 9 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 9.0792 | 8.199 | 3.4 |  | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 12.3269 | 6.8015 | 0.7357 |  | 1.3232 |  |  |  |  | 0.23374 | 0.27432 | 0.19641 |  |  | 0.021593
L7 渐变段末至球阀 | 渐变段末至球阀段 | 17.382 | 17.382 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 16.4549 | 4.5239 | 0.6 | 17.382 | 3.8423 | 4.5239 | 2.4 | 16.4549 | 0.6 | 1.3392 | 1.5717 | 1.1253 | 1.3392 | 1.3392 | 0.062701 | 0.062701 | 0.062701
L8 球阀到蜗壳进口 | 球阀到蜗壳进口 | 6.531 | 6.531 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 16.4549 | 4.5239 | 0.6 | 6.531 | 1.4437 | 4.5239 | 2.4 | 16.4549 | 0.6 | 0.50319 | 0.59054 | 0.42282 | 0.50319 | 0.50319 | 0.023559 | 0.023559 | 0.023559
L9蜗壳段 | 蜗壳段 | 19.12 | 19.12 | 钢衬 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 74.44 | 4.5239 | 16.4549 | 2.4 |  | 7.5477 | 9.8626 | 3.1 |  | 13.1587 | 6.0358 | 0.69305 | 19.12 | 3.1678 | 6.0358 | 2.7722 | 12.3331 | 0.69305 | 4.7419e-05 | 4.7419e-05 | 4.7419e-05 | 4.7419e-05 | 4.7419e-05 | 0.051694 | 0.051694 | 0.051694
L10尾水管段 | 尾水管段 | 25.522 | 25.522 | 钢衬 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 74.44 | 7.5477 | 9.8626 | 3.1 |  | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 6.3401 | 16.9842 | 1.1626 | 25.522 | 1.5027 | 16.9842 | 4.6503 | 4.3829 | 1.1626 | 4.0106e-06 | 4.0106e-06 | 4.0106e-06 | 4.0106e-06 | 4.0106e-06 | 0.024522 | 0.024522 | 0.024522
L11 尾水岔管口至尾水调压室 | 直管段 | 423.761 | 423.761 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 2.8175 | 26.4208 | 1.45 | 423.761 | 16.0389 | 26.4208 | 5.8 | 2.8175 | 1.45 | 0.29515 | 0.34639 | 0.24801 | 0.29515 | 0.29515 | 0.26173 | 0.26173 | 0.26173
L12 尾水调压室至下库启闭机房 | 直管段 | 339.869 | 339.869 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 2.8175 | 26.4208 | 1.45 | 360.869 | 12.8637 | 26.5569 | 5.8149 | 2.803 | 1.4537 | 0.23672 | 0.27782 | 0.19891 | 0.24818 | 0.24793 | 0.20992 | 0.22175 | 0.22175
| 渐变段(圆变城门洞) | 12 | 12 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 26.4208 | 2.8175 | 5.8 |  | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 2.6481 | 28.2256 | 1.4987 |  | 0.42515 |  |  |  |  | 0.0070078 | 0.0082244 | 0.0058885 |  |  | 0.0069378
| 直管段 | 9 | 9 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 74.44 | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 2.4788 | 30.0304 | 1.5459 |  | 0.2997 |  |  |  |  | 0.0044551 | 0.0052286 | 0.0037436 |  |  | 0.0048906
L13 下库启闭机房至下库进出水口 | 直管段 | 190.453 | 190.453 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 74.44 | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 2.4788 | 30.0304 | 1.5459 | 253.413 | 6.342 | 37.2127 | 6.8834 | 2.0004 | 1.7208 | 0.12832 | 0.1676 | 0.094277 | 0.12948 | 0.096382 | 0.10349 | 0.11113 | 0.11113
| 城门洞变矩形段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 |  |  |  | 74.44 | 30.0304 | 2.4788 | 6.1835 |  | 33.64 | 2.2128 | 6.5446 |  | 2.3458 | 31.8352 | 1.5917
| 矩形渐扩段 | 42.85 | 42.85 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 74.44 | 33.64 | 2.2128 | 6.5446 |  | 170.3 | 0.43711 | 14.7252 |  | 1.325 | 101.97 | 2.8486 |  | 0.42022 |  |  |  |  | 0.0011084 | 0.0014477 | 0.00081434 |  |  | 0.0068575
| 拦污栅 | 8.11 | 8.11 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 74.44 | 170.3 | 0.43711 | 14.7252 |  | 170.3 | 0.43711 | 14.7252 |  | 0.43711 | 170.3 | 3.6813 |  | 0.047622 |  |  |  |  | 5.3431e-05 | 6.9787e-05 | 3.9255e-05 |  |  | 0.00077712
| 引水长度 | 2852.727 | 2852.727 | [16 empty] | 614.282 | 20.3984 | 30.1142 | [7 empty] | 8.7816 |  | 3.0103
| 尾水长度 | 1063.565 | [27 empty] | 0.43387 |  | 0.28626
| 总长 | 3959.325 | 3959.325 | [26 empty] | 0.071005 |  | 0.59461

## 1#机 局部水头损失
管道分段号 | 文档中部位 | 流速位置 | 形状 | 正向局部损失系数 | 反向局部水头损失系数 | 说明 | 正向计算流速(m/s) | 反向计算流速 | 正向局部水头损失(m) | 反向局部水头损失(m) | 正向总局部水头损失(m) | 反向总局部水头损失(m) | 正向当量局部水头损失系数 | 反向向当量局部水头损失系数
L1上库进出水口至上库启闭机房中心线 | 进水口 | 平均 | 拦污栅 | 0.0513 | 0.0513 | 进水口倾角90° | 0.42574 | 0.42574 | 0.0004744 | 0.0004744 | 0.031176 | 0.30285 | 0.11728 | 1.1393 | -0.0038242
| 拦污栅闸门槽 | 平均 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.42574 | 0.42574 | 0.00092475 | 0.00092475
| 进水口 | 末断面 | 进水口 | 0.5 | 1 | 方形 | 0.42574 | 0.42574 | 0.0046238 | 0.0092475
| 渐变段(1) | 前断面 | 矩形渐缩 | 0.163 | 0.582 | D1/D2=2.439 渐缩角35° | 0.42574 | 2.8719 | 0.0015073 | 0.24491
| 渐变段（2） | 平均 | 矩形变城门洞 | 0.05 | 0.1 |  | 3.0445 | 3.0445 | 0.023646 | 0.047291
L2 上库启闭机房中心线至上游调压室 | 渐变段(3) | 平均 | 城门洞变圆 | 0.05 | 0.1 |  | 3.4369 | 3.4369 | 0.030133 | 0.060266 | 0.030133 | 0.060266 | 0.044293 | 0.088585
L3 上游调压室至竖井段起点 | 渐变段(4) | 首/末断面 | 圆形渐缩 | 0.01 | 0.01 | D1/D2=1.091，渐缩角,1.432 | 3.2171 | 3.6566 | 0.0052805 | 0.0068219 | 0.0052805 | 0.0068219 | 0.0072602 | 0.0093795
L4 竖井段起点至竖井段末 | 引水隧洞(2) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.07812 | 0.07812 | 水平方向，R=50m，theta=32 | 4.3517 | 4.3517 | 0.075479 | 0.075479 | 0.32382 | 0.32382 | 0.33516 | 0.33516
| 引水隧洞(1) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.12927 | 0.12927 | 垂直方向，R=35m，theta=87 | 4.3517 | 4.3517 | 0.12489 | 0.12489
| 引水隧洞(3) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.12777 | 0.12777 | 垂直方向，R=35m，theta=85 | 4.3517 | 4.3517 | 0.12345 | 0.12345
L5竖井段末至引水岔点 | 渐缩段 | 首/末段面 | 圆形渐缩 | 0.01 | 0.01 | D1/D2=1.2，渐缩角,2.6 | 4.3517 | 6.2664 | 0.0096619 | 0.020035 | 0.0096619 | 0.020035 | 0.0048461 | 0.010049
L6引水岔管至渐变段末 | 主管段 | 平均 | Y形叉 | 0.75 | 0.75 |  | 6.2664 | 6.2664 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5026 | 1.5026 | 0.75366 | 0.75366
| 支管段 | 平均 | 圆弧弯道 | 0.079527 | 0.079527 | 水平方向，R=34m,theta=33° | 8.199 | 8.199 | 0.27276 | 0.27276 | 0.37565 | 0.96348 | 0.098892 | 0.25364
| 渐缩段 | 首/末段面 | 圆形渐缩 | 0.03 | 0.05 | D1/D2=1.42，渐缩角,5.6 | 8.199 | 16.4549 | 0.10289 | 0.69072
L11 尾水调压室至下库启闭机房 | 尾水隧洞(1) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.10248 | 0.10248 | 水平方向，R=50m,theta=55° | 2.8175 | 2.8175 | 0.041503 | 0.041503 | 0.11039 | 0.092501 | 0.27538 | 0.23075
| 尾水隧洞(2) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.081747 | 0.081747 | 水平方向，R=50m,theta=35° | 2.8175 | 2.8175 | 0.033108 | 0.033108
| 渐变段（8） | 平均 | 圆变城门洞 | 0.1 | 0.05 |  | 2.6481 | 2.6481 | 0.035779 | 0.01789
L12 下库启闭机房至下库进出水口 | 渐变段(9) | 首末断面 | 矩形渐扩 | 0.582 | 0.163 | D1/D2=2.439 渐缩角35° | 2.2128 | 0.43711 | 0.1454 | 0.001589 | 0.1847 | 0.021976 | 0.90468 | 0.10764
| 渐变段（2） | 平均 | 城门洞变矩形 | 0.1 | 0.05 |  | 2.3458 | 2.3458 | 0.028076 | 0.014038
| 下游进/出水口 | 平均 | 拦污栅 | 0.0513 | 0.0513 | 进水口倾角90° | 0.43711 | 0.43711 | 0.00050009 | 0.00050009
| 下游进/出水口 | 平均 | 拦污栅闸门槽 | 0.1 | 0.1 |  | 0.43711 | 0.43711 | 0.00097483 | 0.00097483
| 下游进/出水口 | 首断面 | 进出水口 | 1 | 0.5 | 方形 | 0.43711 | 0.43711 | 0.0097483 | 0.0048741
[11 empty] | 2.5734 | 3.2944

## 4#机 沿程水头损失及Tw
管道分段号 | 文档中部位 | 文档中管道长度(m) | 计算用管道长度(m) | 管道类型 | 平均管道糙率 | 最大管道糙率 | 最小管道糙率 | 管道流量(m3) | 管道首断面面积(m2) | 管道首断面流速(m/s) | 管道首断面（当量）直径(m) | 管道首断面中心点高程(m) | 管道末断面面积(m2) | 管道末断面流速(m/s) | 管道末断面（当量）直径(m) | 管道末断面中心点高程(m) | 管道平均流速(m/s) | 当量面积(m) | 当量水力半径(m) | 管段（图纸）总长(m) | 管道长度/当量面积(1/m) | 管段当量面积(m2) | 管段当量直径(m) | 管段平均流速(m/s) | 管段当量水力半径(m) | 平均沿程水头损失(m) | 最大沿程水头损失(m) | 最小沿程水头损失(m) | 求和总沿程水头损失(m) | 当量总沿程水头损失(m) | Tw(s) | 求和总Tw(s) | 当量总Tw(s) | 按调压室分段 | 分段Tw(s) | 分段长度(m) | 分段当量面积(m2) | 分段平均流速(m/s) | 分段平均总水头损失(m) | 分段平均水头损失系数 | 分段最大总水头损失(m) | 分段最大水头损失系数 | 分段最小总水头损失(m) | 分段最小水头损失系数
L1上库进出水口至上库启闭机房中心线 | 拦污栅 | 8.11 | 8.11 | 明渠 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 380.8 | 0.59701 | 22.0193 |  | 380.8 | 0.59701 | 22.0193 |  | 0.59701 | 380.8 | 5.5048 | 140.075 | 0.021297 | 79.5045 | 10.0612 | 2.8595 | 2.5153 | 5.8288e-05 | 7.6131e-05 | 4.2824e-05 | 0.10017 | 0.065624 | 0.0011751 | 0.097213 | 0.097213 | 上游调压室前 | 2.2305 | 1744.078 | 27.2905 | 8.3304 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| 矩形渐缩段 | 42.85 | 42.85 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 380.8 | 0.59701 | 22.0193 |  | 64 | 3.5522 | 9.027 |  | 2.0746 | 222.4 | 4.2069 |  | 0.19267 |  |  |  |  | 0.0012922 | 0.0016878 | 0.00094939 |  |  | 0.010631 |  |  | D1 | 22.0193 | D2 | 9.027 | D1/D2 | 2.4393
| 矩形变城门洞段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 64 | 3.5522 | 9.027 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 3.7657 | 60.5664 | 2.1954 |  | 0.19813 |  |  |  |  | 0.011614 | 0.015169 | 0.0085327 |  |  | 0.010932
| 城门洞直线段至闸门井 | 77.115 | 77.115 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 3.9792 | 57.1327 | 2.1322 |  | 1.3498 |  |  |  |  | 0.087202 | 0.1139 | 0.064067 |  |  | 0.074475
L2 上库启闭机房中心线至上游调压室 | 直线段 | 9.2 | 9.2 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 3.9792 | 57.1327 | 2.1322 | 1343.003 | 0.16103 | 50.3357 | 8.0056 | 4.5165 | 2.0014 | 0.010403 | 0.013588 | 0.0076433 | 2.1295 | 2.1289 | 0.0088851 | 1.4722 | 1.4722
| 渐变段（城门洞变圆） | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 4.251 | 53.6991 | 2.0672 |  | 0.22347 |  |  |  |  | 0.016008 | 0.020909 | 0.011761 |  |  | 0.01233
| 直线段 | 1321.803 | 1321.803 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 4.5228 | 50.2655 | 2 |  | 26.2964 |  |  |  |  | 2.1031 | 2.7469 | 1.5451 |  |  | 1.451
L3 上游调压室至钢衬起点 | 直线段 | 20
| 渐缩段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 4.5228 | 50.2655 | 2 | 12 | 0.23873 | 50.2655 | 8 | 4.5228 | 2 | 0.019093 | 0.024938 | 0.014028 | 0.019093 | 0.019093 | 0.013173 | 0.013173 | 0.013173
L4 钢衬起点至引水岔点 | 直钢管 | 249 | 249 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 75.78 | 7.0686 | 10.7207 | 3 |  | 7.0686 | 10.7207 | 3 |  | 10.7207 | 7.0686 | 0.75 | 249 | 35.2263 | 7.0686 | 3 | 10.7207 | 0.75 | 6.0477 | 7.0977 | 5.0818 | 6.0477 | 6.0477 | 0.64789 | 0.64789 | 0.64789
渐缩段L5 引水岔点至球阀
L6 蜗壳段（4#机） | 蜗壳段 | 17.3962 | 17.3962 | 钢衬 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 75.78 | 7.0686 | 10.7207 | 3 |  | 7.0686 | 10.7207 | 3 |  | 10.7207 | 7.0686 | 0.75 | 17.3962 | 2.4611 | 7.0686 | 3 | 10.7207 | 0.75 | 2.9342e-05 | 2.9342e-05 | 2.9342e-05 | 2.9342e-05 | 2.9342e-05 | 0.045265 | 0.045265 | 0.045265
L7 尾水管段（4#机） | 尾水管段 | 20.152 | 20.152 | 钢衬 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 75.78 | 7.3965 | 10.2454 | 3.0688 |  | 7.3965 | 10.2454 | 3.0688 |  | 10.2454 | 7.3965 | 0.7672 | 20.152 | 2.7245 | 7.3965 | 3.0688 | 10.2454 | 0.7672 | 3.0118e-05 | 3.0118e-05 | 3.0118e-05 | 3.0118e-05 | 3.0118e-05 | 0.05011 | 0.05011 | 0.05011
L8 尾水管末至尾闸洞中心线（4#机） | 直管段段 | 92.442 | 92.442 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 75.78 | 16.619 | 4.5598 | 4.6 |  | 16.619 | 4.5598 | 4.6 |  | 4.5598 | 16.619 | 1.15 | 92.442 | 5.5624 | 16.619 | 4.6 | 4.5598 | 1.15 | 0.22972 | 0.2696 | 0.19303 | 0.22972 | 0.22972 | 0.10231 | 0.10231 | 0.10231
L9 尾闸洞中心线至2#尾水岔点（4#机） | 直管段 | 72.269 | 72.269 | 钢衬 | 0.012 | 0.013 | 0.011 | 75.78 | 16.619 | 4.5598 | 4.6 |  | 16.619 | 4.5598 | 4.6 |  | 4.5598 | 16.619 | 1.15 | 72.269 | 4.3486 | 16.619 | 4.6 | 4.5598 | 1.15 | 0.17959 | 0.21077 | 0.15091 | 0.17959 | 0.17959 | 0.07998 | 0.07998 | 0.07998
L10 2#尾水岔点至尾水调压室 | 直管段 | 25 | 25 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 4.5228 | 50.2655 | 2 | 25 | 0.49736 | 50.2655 | 8 | 4.5228 | 2 | 0.039777 | 0.051954 | 0.029224 | 0.039777 | 0.039777 | 0.027443 | 0.027443 | 0.027443
L11 尾水调压室至下库启闭机房 | 直管段 | 685.4 | 685.4 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 4.5228 | 50.2655 | 2 | 704 | 13.6356 | 50.3772 | 8.0089 | 4.5128 | 2.0022 | 1.0905 | 1.4244 | 0.80121 | 1.114 | 1.1135 | 0.75237 | 0.77107 | 0.77107
| 渐变段(圆变城门洞) | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 50.2655 | 4.5228 | 8 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 4.251 | 53.6991 | 2.0672 |  | 0.22347 |  |  |  |  | 0.016008 | 0.020909 | 0.011761 |  |  | 0.01233
| 直管段 | 6.6 | 6.6 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 3.9792 | 57.1327 | 2.1322 |  | 0.11552 |  |  |  |  | 0.0074633 | 0.009748 | 0.0054832 |  |  | 0.0063741
L12 下库启闭机房至下库进出水口 | 直管段 | 60 | 60 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 3.9792 | 57.1327 | 2.1322 | 127.21 | 1.0502 | 87.8046 | 10.5734 | 2.5892 | 2.6433 | 0.067848 | 0.088618 | 0.049848 | 0.080545 | 0.045732 | 0.057946 | 0.07994 | 0.07994
| 城门洞变矩形段 | 12 | 12 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 57.1327 | 3.9792 | 8.529 |  | 64 | 3.5522 | 9.027 |  | 3.7657 | 60.5664 | 2.1954 |  | 0.19813 |  |  |  |  | 0.011614 | 0.015169 | 0.0085327 |  |  | 0.010932
| 矩形渐缩段 | 15.21 | 15.21 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 64 | 3.5522 | 9.027 |  | 326.4 | 0.69651 | 20.3859 |  | 2.1243 | 195.2 | 3.9413 |  | 0.07792 |  |  |  |  | 0.00064953 | 0.00084836 | 0.0004772 |  |  | 0.0042994
| 拦污栅 | 40 | 40 | 钢筋混凝土衬砌 | 0.014 | 0.016 | 0.012 | 227.34 | 326.4 | 0.69651 | 20.3859 |  | 326.4 | 0.69651 | 20.3859 |  | 0.69651 | 326.4 | 5.0965 |  | 0.12255 |  |  |  |  | 0.00043365 | 0.0005664 | 0.0003186 |  |  | 0.0067619
|  | 2822.5472 | [26 empty] | 9.9402 | 9.8697 |  | 2.2757 | 1.5694
|  |  | 1781.4742 | 1041.073 | [24 empty] | 4.6324 |  |  | 0.25984 | 0.70633
[29 empty] | 14.5726 |  |  | 0.87846
[32 empty] | 2.5356 | 9.881 | 0.25661
|  | 角度 | 半径 | 管线长度
| 竖井上弯段圆弧 | 85.426 | 45 | 67.093
| 竖井段 |  |  | 132.589
| 竖井下弯段圆弧 | 87.138 | 45 | 68.438 | [27 empty] | 1.743 | 0.261 | 0.681 | 2.685
| 直管段 |  |  | 465.172 | [27 empty] | 1.755 | 0.253 | 0.681 | 2.689
| 斜井上弯段圆弧 | 52.12 | 45 | 40.935 | [27 empty] | 1.81 | 0.261 | 0.673 | 2.744
| 斜井段 |  |  | 268.766 | [27 empty] | 1.822 | 0.253 | 0.673 | 2.748
| 斜井下弯段圆弧 | 52.12 | 45 | 40.935 | 1083.928
| 引水支管水平方向圆弧 | 42.411 | 100 | 74.021

## 4#机 局部水头损失
管道分段号 | 文档中部位 | 流速位置 | 形状 | 正向局部损失系数 | 反向局部水头损失系数 | 说明 | 正向计算流速(m/s) | 反向计算流速 | 正向局部水头损失(m) | 反向局部水头损失(m) | 正向总局部水头损失(m) | 反向总局部水头损失(m) | 正向当量局部水头损失系数 | 反向向当量局部水头损失系数
L1上库进出水口至上库启闭机房中心线 | 进水口 | 平均 | 拦污栅 | 0.0513 | 0.0513 | 进水口倾角90° | 0.59701 | 0.59701 | 0.00093287 | 0.00093287 | 0.050982 | 0.46796 | 0.12221 | 1.1218 | 0.015982 | 51522
| 拦污栅闸门槽 | 平均 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.59701 | 0.59701 | 0.0018185 | 0.0018185 | [5 empty] | 142716
| 进水口 | 末断面 | 进水口 | 0.5 | 1 | 方形 | 0.59701 | 0.59701 | 0.0090923 | 0.018185 | [5 empty] | 450761
| 渐变段(1) | 前断面 | 矩形渐缩 | 0.163 | 0.582 | D1/D2=2.439 渐缩角35° | 0.59701 | 3.5522 | 0.0029641 | 0.37468 | [5 empty] | 30000
| 渐变段（2） | 平均 | 矩形变城门洞 | 0.05 | 0.1 |  | 3.7657 | 3.7657 | 0.036174 | 0.072348 | [5 empty] | 67093
L2 上库启闭机房中心线至上游调压室 | 渐变段(3) | 平均 | 矩形变圆 | 0.05 | 0.1 |  | 4.251 | 4.251 | 0.046099 | 0.092198 | 0.11238 | 0.15848 | 0.10798 | 0.15228 |  | 115267
| 引水隧洞(1) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.091617 | 0.091617 | 水平方向，R=100m，theta=44 | 3.7657 | 3.7657 | 0.066283 | 0.066283 | [5 empty] | 68438
L3 上游调压室至1#引水岔点 | 引水隧洞(2) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.093533 | 0.093533 | 垂直方向，R=32m，theta=45 | 4.5228 | 4.5228 | 0.097615 | 0.097615 | 0.40007 | 0.40007 | 0.38333 | 0.38333 |  | 228180
| 引水隧洞(3) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.0966 | 0.0966 | 垂直方向，R=32m，theta=48 | 4.5228 | 4.5228 | 0.10082 | 0.10082 | [5 empty] | 40935
| 引水隧洞(4) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.0966 | 0.0966 | 垂直方向，R=32m，theta=48 | 4.5228 | 4.5228 | 0.10082 | 0.10082 | [5 empty] | 261843
| 引水隧洞(5) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.0966 | 0.0966 | 垂直方向，R=32m，theta=48 | 4.5228 | 4.5228 | 0.10082 | 0.10082 | [5 empty] | 40935
L5 引水岔点2至蜗壳进口（4#机） | 支管段 | 主管 | 卜形叉 | 0.71724 | 1.5138 | theta=60°，TOPSYS中填到岔管损失项里,分流2,合流32 | 4.5228 | 4.5228 | 0.74855 | 1.5799 | 0.74855 | 1.5799 | 0.71724 | 1.5138 |  | 10000
| 支管段 | 平均 | 圆弧弯道 | 0.10742 | 0.10742 | 水平方向，R=15.2m，theta=60 | 10.7207 | 10.7207 | 0.62988 | 0.62988 | 0.96516 | 0.96516 | 0.16459 | 0.16459 |  | 225509
| 支管段 | 平均 | 圆弧弯道 | 0.057177 | 0.057177 | 水平方向，R=15.2m，theta=17 | 10.7207 | 10.7207 | 0.33528 | 0.33528 |  |  | 0 | 0
L9 尾闸洞中心线至2#尾水岔点（4#机） | 支管段 | 首/末断面 | 卜形叉 | 0.77078 | 0.97887 | theta=60°，TOPSYS中填到岔管损失项里,合流23，分流2 | 4.5228 | 4.5228 | 0.80442 | 1.0216 | 0.80442 | 1.0216 | 0.77078 | 0.97887 |  | 192249
L11 尾水调压室至下库启闭机房 | 尾水隧洞(1) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.047843 | 0.047843 | 水平方向，R=100m,theta=12° | 4.5228 | 4.5228 | 0.049932 | 0.049932 | 0.21009 | 0.16399 | 0.2022 | 0.15783 |  | 12000
| 尾水隧洞(2) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.030883 | 0.030883 | 水平方向，R=100m,theta=5° | 4.5228 | 4.5228 | 0.032231 | 0.032231 | [5 empty] | 40000
| 尾水隧洞(3) | 平均 | 圆弧弯道 | 0.034236 | 0.034236 | 垂直方向，R=32m,theta=6° | 4.5228 | 4.5228 | 0.03573 | 0.03573
| 渐变段（8） | 平均 | 圆变城门洞 | 0.1 | 0.05 |  | 4.251 | 4.251 | 0.092198 | 0.046099 | [5 empty] | 26326
L12 下库启闭机房至下库进出水口 | 渐变段(9) | 首末断面 | 矩形渐扩 | 0.582 | 0.163 | D1/D2=2.439 渐缩角35° | 3.9792 | 3.5522 | 0.47016 | 0.10494 | 0.49866 | 0.12106 | 1.458 | 0.35394 |  | 24094
| 下游进/出水口 | 平均 | 拦污栅 | 0.0513 | 0.0513 | 进水口倾角90° | 0.69651 | 0.69651 | 0.0012697 | 0.0012697 | [5 empty] | 26327
| 下游进/出水口 | 平均 | 拦污栅闸门槽 | 0.1 | 0.1 |  | 0.69651 | 0.69651 | 0.0024751 | 0.0024751 | [5 empty] | 155117
| 下游进/出水口 | 首断面 | 进出水口 | 1 | 0.5 | 方形 | 0.69651 | 0.69651 | 0.024751 | 0.012376 | [5 empty] | 51540
[11 empty] | 3.7903 | 4.8782 |  |  |  | 2260852
[11 empty] | 13.66 | 14.7479
|  | 分流q2 | theta | fi | rou | 合流q2
| 1#引水岔点 | 0.666 | 1.0472 | 0.50056 | 0.5 | -0.666
| 2#引水岔点 | 0.5 | 1.0472 | 0.28094 | 0.5 | -0.5
| 1#尾水岔点 |  |  |  |  | 0
| 2#尾水岔点 | 0.33333 | 1.0472 | 0.33062 | 0.5 | -0.33333
0.11205

## 汇总
机组号 | 沿程 | 正向局部 | 总 |  | 机组号 | 沿程 | 反向局部 | 总
1 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 1 | #REF! | #REF! | #REF!
2 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 2 | #REF! | #REF! | #REF!
3 | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3 | #REF! | #REF! | #REF!
4 | 9.8697 | 3.7903 | 13.66 |  | 4 | 9.8697 | 4.8782 | 14.7479
发电双机
机组号 | 沿程 | 局部 | 总
1 | 5.1796 | 4.898 | 10.0776 |  |  | 10.0776 | 9.0813 | 10.1813 | 9.1849
2 | 5.217 | 3.8643 | 9.0813 |  |  | 9.1997 | 8.4511 | 9.2877 | 8.5391
3 | 5.2832 | 4.8981 | 10.1813 |  |  | 5.2642 | 4.9436 | 5.2901 | 4.9695
4 | 5.3206 | 3.8643 | 9.1849 |  |  | 5.1707 | 4.9228 | 5.1927 | 4.9448
发电单机
| 3.3809 | 1.8834 | 5.2642
| 3.4183 | 1.5253 | 4.9436
| 3.4068 | 1.8834 | 5.2901
| 3.4442 | 1.5253 | 4.9695
供水双机
| 4.3991 | 4.8006 | 9.1997
| 4.4309 | 4.0202 | 8.4511
| 4.487 | 4.8007 | 9.2877
| 4.5188 | 4.0202 | 8.5391
供水单机
| 2.8714 | 2.2993 | 5.1707
| 2.9032 | 2.0196 | 4.9228
| 2.8934 | 2.2993 | 5.1927
| 2.9251 | 2.0196 | 4.9448
Tw值
| 0.92225 | 0.29253 | 0.31857 | 1.5334 | 1.2148 | 0.14167
| 0.93375 | 0.28555 | 0.31857 | 1.5379 | 1.2193 | 0.14219
| 0.95563 | 0.29253 | 0.31523 | 1.5634 | 1.2482 | 0.14556
| 0.96713 | 0.28555 | 0.31523 | 1.5679 | 1.2527 | 0.14609
Ta值 | 8.5752
托马断面校核
|  | L | f | a | H1 | hwm | hw0 | Fth | F | T | F/Fth
| 1号水力单元 | #REF! | #REF! | 0.072997 | 321.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 105.6832 | #REF! | #REF!
| 2号水力单元 | #REF! | #REF! | 0.07259 | 321.22 | #REF! | #REF! | #REF! | 105.6832 | #REF! | #REF!
1号机
| 沿程上库到尾调 | #REF!
| 沿程尾调到下库 | #REF!
| 局部上库到尾调 | #REF!
| 局部尾调到下库 | #REF!
| 总上库到尾调 | #REF! |  | #REF!
| 总尾调到下库 | #REF!
| 当量长度 | #REF!
| 当量面积 | #REF!
| a | #REF!
3号机
| 沿程上库到尾调 | #REF!
| 沿程尾调到下库 | #REF!
| 局部上库到尾调 | #REF!
| 局部尾调到下库 | #REF!
| 总上库到尾调 | #REF! |  | #REF!
| 总尾调到下库 | #REF!
| 当量长度 | #REF!
| 当量面积 | #REF!
| a | #REF!

## 调压室数据
上游调压室设置条件 | 上游Tw(s) | Tw允许值(s)
| #REF! | 2~4
下游调压室设置条件 | 压力尾水道及尾水管各段长度Lwi(m) | 水轮机导叶有效关闭时间Ts(s) | 稳定运行时压力尾水道中的平均流速vw0(m/s) | 水轮机转轮后尾水管入口处的平均流速vwj(m/s) | 吸出高度(m) | 安装高程(m) | 计算公式(3.2.2-1)
| #REF! | 6 | #REF! | #REF! | -70 | 2275 | #REF!
上游托马断面积 | 发电最小毛水头(m) | 压力引水道长度L(m) | 压力引水道断面积f(m2) | 平均稳定断面积Fth(m2) | 最大稳定断面积Fth(m2) | 最小稳定断面积Fth(m2)
| 395.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
下游托马断面积 | 发电最小毛水头(m) | 压力尾水道长度Lw(m) | 压力尾水道断面积f(m2) | 平均稳定断面积Fth(m2) | 最大稳定断面积Fth(m2) | 最小稳定断面积Fth(m2)
| 395.86 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
上游调压室波动周期 | 上游调压室面积(m2) | 压力引水道长度L(m) | 压力引水道断面积Ay(m2) | 波动周期Tth1(s) | 实际波动周期T1(s) | 放大系数n
| 103.8689 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
下游调压室波动周期 | 下游调压室面积(m2) | 压力尾水道长度L(m) | 压力尾水道断面积Aw(m2) | 波动周期Tth2(s) | 实际波动周期T2(s) | 放大系数n
| 232.3522 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
干涉点、共振点 | 说明
见干涉点、共振点.mcd
上游调压室规格 | 断面1直径(m) | 断面1高程(m) | 断面1面积(m2) | 断面2直径(m) | 断面2高程(m) | 断面2面积(m2) | 断面3直径(m) | 断面3高程(m) | 断面3面积(m2) | 断面4直径(m) | 断面4高程(m) | 断面4面积(m2)
| 4.5 | 160 | 15.9043 | 2.8 | 208.1592 | 6.1575 | 11.5 | 210 | 103.8689 | 20 | 275 | 314.1593
下游调压室规格 | 断面1直径(m) | 断面1高程(m) | 断面1面积(m2) | 断面2直径(m) | 断面2高程(m) | 断面2面积(m2)
| 4.5 | 75.67 | 15.9043 | 17.2 | 76.575 | 232.3522